DESCRIPTION: BASIC IP65 BEL-R DM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE401336-SWX

Luminária autónoma wireless de montagem no teto dedicada para iluminação ambiente com ótica de rota de fuga ideal para espaços de hotelaria, restauração e eventos desportivos. Contém caixa em policarbonato branco com cobertura de luz transparente.

Equipada com uma barra de 3W LED com fluxo luminoso de 350lm em modo de emergência, consumo de 6,5VA, dimensões de 370x140x93 mm, classe de segurança 2, IP65 e IK08, que fornece, iluminação de emergência no modo mantido e no modo não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.