DESCRIPTION: LINE 200 UM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE405107-SWX

Extremamente estreita luminária autónoma wireless focada para iluminação de sinalização com design atraente, para montagem universal com face dupla. Estrutura em policarbonato com painel defletor de 10mm e tampa de luz transparente. Facilidade de instalação devido ao mecanismo de encaixe sem parafusos.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Equipada com barra de LED de 1W com fluxo luminoso de 130lm, consumo de 5VA, visível a uma distância até 23m, dimensões de 265x191x37 mm, classe de segurança 2 e IP43, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.