DESCRIPTION: LINE 300 IP65 UM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE405951-SL

Luminária autónoma estreita e com sistema de encaixe sem parafusos que combina as vertentes de iluminação de sinalização com iluminação ambiente, contendo ótica simétrica, de montagem universal com face dupla. Estrutura em policarbonato resistente e com válvula de compensação de pressão na membrana.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Equipada com barra de LED de 3W com fluxo luminoso de 380lm, consumo de 6VA, visível a uma distância até 30m, dimensões de 336x228x63 mm em montagem na parede e dimensões de 336x225x59 mm em montagem no teto, classe de segurança 2 e IP65, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus Control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.