DESCRIPTION: LINE ALU200 UM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE407412-SL

Luminária autónoma com design elegante e moderno focada em iluminação de sinalização com estrutura em alumínio preto ou branco com painel defletor de luz de 10mm. Ajustando o recipiente da luminária esta pode ser usada para montagem universal no teto ou parede, em que montagem em 90 graus em parede também é possível.

Inclui um conjunto de pictogramas e também a possibilidade de 2 conjuntos de acessórios que permitem montagem em pêndulo central e montagem em fio o que torna a luminária extremamente versátil e variável.

Equipada com barra de LED de 1W com fluxo luminoso de 130lm, consumo de 4,5VA, visível a uma distância até 23m, dimensões de 254x194x83 mm no teto e de 254x164x53 mm na parede, classe de segurança 2 e IP40, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus Control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.