DESCRIPTION: QUASAR S 130-PC A-R EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE406412-SL

Plana e redonda luminária autónoma focada para iluminação ambiente, contendo ótica de rota de fuga e ótica hall downlight para a possibilidade de grandes alturas de teto. Estrutura em policarbonato branco para montagem no teto. Todos os componentes da luminária podem ser substituídos sem ferramentas estando também equipada com mecanismo de fecho sem parafusos com o objetivo de reduzir os custos de manutenção.

Equipada com LED de 3W com fluxo luminoso de 280lm em modo de emergência, consumo de 5VA, dimensões de 131x38 mm, classe de segurança 2, IP40, que fornece, iluminação de emergência no modo mantido e no modo não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.