DESCRIPTION: SAFELOG SL500

ITEM NUMBER: LE910000

Central de monitorização conforme DIN EN 62034.

O SAFELOG SL500 comunica e monitoriza com um máximo de 500 luminárias autónomas monitorizadas por BUS (RS485), com instalação na parede e com estrutura de plástico.

Para funcionamento com interruptor de navegação JogDial contém um display LC com retroiluminação azul e porta USB para importação e exportação de dados.

Contém um termo de funcionamento e testes de vida útil livremente programáveis.

Alimentado a 230V AC, classe de segurança 2; IP65, consumo de 4W máximo, dimensões de 240x185x112 mm e um alcance de temperatura de 0ºC a +35ºC.

É equipado com função de busca automática de luminárias; relatório automático de testes em que é recomendado guardar o primeiro por pelo menos 2 anos; programa integrado de mudança de hora em ativação contínua, em grupos é livremente programável; porta USB para exportar relatórios de teste e importar os endereços e localizações das luminárias; proteção por password; resultados de teste em texto simples com número do circuito, endereço, tipos de erros e respetiva designação de luz; barramento RS485 com proteção contra polaridade e mudança de horário de verão/inverno automática.