DESCRIPTION: ILUX 200 DM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE406107-SL

Moderna e atraente luminária autónoma focada para iluminação de sinalização, para montagem no teto com face dupla. Estrutura em policarbonato com refletor branco e tampa de luz transparente. Fácil instalação devido ao sistema de encaixe sem parafusos.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Equipada com barra de LED de 2W com fluxo luminoso de 240lm, consumo de 5,5VA, visível a uma distância até 23m, dimensões de 243x149x62 mm, classe de segurança 2 e IP54, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus Control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.