DESCRIPTION: ILUX 200 DUO WM EB-SL LED

ITEM NUMBER: LE406122-SL

Combinação de uma luminária autónoma de sinalização com uma luminária autónoma de iluminação ambiente, contendo ótica de área ampla com a possibilidade de troca por ótica de rota de fuga, de montagem na parede. Estrutura em policarbonato com refletor branco e tampa de luz transparente. Facilidade de instalação devido ao sistema de encaixe sem parafusos.

Apesar de combinar dois tipos diferentes de luminárias, apenas conta como uma luminária dentro de um circuito elétrico.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Equipada com barra de LED de 1W com fluxo luminoso de 130lm, um LED de 3W com fluxo luminoso de 190lm, consumo de 9,5VA, visível a uma distância até 23m, dimensões de 243x141x54 mm, classe de segurança 2 e IP43, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Bus Control SAFELOG Line com monitorização central.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por um cabo de comunicação BUS ligado entre a central de monitorização e os blocos autónomos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.