DESCRIPTION: ILUX 300 DUO DM EB-SWX LED

ITEM NUMBER: LE404976-SWX

Combinação de uma luminária autónoma wireless de sinalização com uma luminária autónoma wireless de iluminação ambiente, contendo ótica de área ampla com a possibilidade de troca por ótica de rota de fuga, de montagem no teto com face dupla. Estrutura em policarbonato com refletor branco e tampa de luz transparente. Facilidade de instalação devido ao sistema de encaixe sem parafusos.

Apesar de combinar dois tipos diferentes de luminárias, apenas conta como uma luminária dentro de um circuito elétrico.

Inclui um conjunto de pictogramas.

Equipada com barra de LED de 3W com fluxo luminoso de 350lm, um LED de 3W com fluxo luminoso de 190lm em modo de emergência, consumo de 11,5VA, visível a uma distância até 30m, dimensões de 313x187x62 mm, classe de segurança 2 e IP43, que fornece iluminação no modo mantido e não mantido dependendo da configuração.

Alimentado a 230Vac, alcance de temperatura de -5ºC até +30ºC em modo mantido e de 0ºC até +35ºC em modo não mantido.

As baterias de NiMh seladas contém autonomia mínima de 1 hora.

A versão é Wireless Monitoring SAFELOG.

A luminária será integrada em sistema com monitorização e parametrização individual e permite a funcionalidade de inibição, a comunicação será feita por uma rede Mesh Wireless entre os equipamentos.

A conceção e instalação dos aparelhos de iluminação autónomos deverão cumprir com o que está definido nas RTIEBT e obedecer às seguintes normas EN – 1838 e EN – 60 598-2 e com as diretivas europeias e ter a marcação CE.